## Folha 1
ICC125 | Un | Caldeira a óleo diesel, coletiva, de baixa temperatura, de pé, de ferro fundido.
Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M, 3 passagens de fumos rodeando completamente o queimador inteiramente refrigerado por água, forte isolamento térmico, porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de óleo diesel ou gás, potência útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensões 787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior, de um circuito de aquecimento, do circuito de água quente e do circuito de recirculação de água quente, com sonda de temperatura exterior. Inclusive válvula de segurança, purgadores, pirostato e descarga para ralo para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir o duto para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt38cbu045ab |  | Un | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M, 3 passagens de fumos rodeando completamente o queimador inteiramente refrigerado por água, forte isolamento térmico, porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de óleo diesel ou gás, potência útil de 40 a 52 kW, peso 227 kg, dimensões 787x600x1111 mm, de 4 elementos ensamblados, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior, de um circuito de aquecimento, do circuito de água quente e do circuito de recirculação de água quente, com sonda de temperatura exterior. | 1 | 23104.3 | 23104.3
mt38ccg100a |  | Un | Queimador pressurizado modulante para óleo diesel, de potência máxima 120 kW, com acendimento eletrônico. | 1 | 5290.59 | 5290.59
mt37svs010a |  | Un | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 1/2" de diâmetro, regulada a 3 bar de pressão. | 1 | 13.2 | 13.2
mt37sgl020d |  | Un | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 26.12 | 52.24
mt38www050 |  | Un | Descarga a ralo, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço-carbono preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 100.46 | 100.46
mt35tpt010ae |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 10 | 2.09 | 20.9
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reação ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de seção, com isolamento de PVC. | 20 | 0.52 | 10.4
mt38ccg011a |  | Un | Arranque do queimador para óleo diesel. | 1 | 1004.54 | 1004.54
mt38www010 |  | Un | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 11.25 | 11.25
mt37www010 |  | Un | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 4.18 | 4.18
mo004 |  | h | Montador de instalações de calefação. | 4.234 | 40.91 | 173.21
mo103 |  | h | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 4.234 | 30.78 | 130.32
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 29915.6 | 598.31
Custo de manutenção decenal: R$ 33.565,30 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 30513.9