## Folha 1
ICC129 | Un | Conjunto de caldeiras a óleo diesel, de baixa temperatura, de pé, de chapa de aço.
Conjunto de duas caldeiras em cascata, sendo a primeira uma caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de chapa de aço, grande isolamento térmico e porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de óleo diesel ou gás, potência útil de 85 a 120 kW, peso 450 kg, dimensões 1522x800x1157 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior ou para a regulação da caldeira de tipo mestre em instalações com várias caldeiras, com controle para garantir as condições de trabalho do equipamento, sonda de temperatura exterior, e sonda de temperatura para regulação da temperatura de impulsão ou retorno da água, e a segunda uma caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de chapa de aço, grande isolamento térmico e porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de óleo diesel ou gás, potência útil de 85 a 120 kW, peso 450 kg, dimensões 1522x800x1157 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira de tipo escravo em instalações com várias caldeiras, módulo estratégico para a administração até um máximo de 4 caldeiras em cascata. Inclusive registros, filtro de óleo diesel, medidor de óleo diesel, válvula de segurança, purgadores, e descarga para ralo para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir o duto para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt38cbu071ac |  | Un | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de chapa de aço, grande isolamento térmico e porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de óleo diesel ou gás, potência útil de 85 a 120 kW, peso 450 kg, dimensões 1522x800x1157 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior ou para a regulação da caldeira de tipo mestre em instalações com várias caldeiras, com controle para garantir as condições de trabalho do equipamento, sonda de temperatura exterior, e sonda de temperatura para regulação da temperatura de impulsão ou retorno da água, construção compacta. | 1 | 34150.8 | 34150.8
mt38cbu071ab |  | Un | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de chapa de aço, grande isolamento térmico e porta frontal com possibilidade de rotação à esquerda ou à direita, para queimador pressurizado de óleo diesel ou gás, potência útil de 85 a 120 kW, peso 450 kg, dimensões 1522x800x1157 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira de tipo escravo em instalações com várias caldeiras, construção compacta. | 1 | 32978.8 | 32978.8
mt38ccg100a |  | Un | Queimador pressurizado modulante para óleo diesel, de potência máxima 120 kW, com acendimento eletrônico. | 2 | 5290.59 | 10581.2
mt38cbu702a |  | Un | Módulo estratégico para a administração até um máximo de 4 caldeiras em cascata. | 1 | 1717.27 | 1717.27
mt37sve010a |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/8". | 2 | 12.45 | 24.9
mt38sss210a |  | Un | Filtro de óleo diesel retentor de resíduos de alumínio, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,1 mm de diâmetro, com rosca de 3/8". | 1 | 33.36 | 33.36
mt38sss200b |  | Un | Medidor de óleo diesel, para enroscar, de 3/8" de diâmetro nominal, vazão máxima de 200 l/h e temperatura máxima do líquido conduzido 60°C, inclusive nípeis de ligação. | 1 | 2246.69 | 2246.69
mt37svs010a |  | Un | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 1/2" de diâmetro, regulada a 3 bar de pressão. | 1 | 13.2 | 13.2
mt37sgl020d |  | Un | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 26.12 | 52.24
mt38sss120 |  | Un | Pirostato de rearme manual. | 1 | 471.53 | 471.53
mt38www050 |  | Un | Descarga a ralo, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço-carbono preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 100.46 | 100.46
mt35tpt010ae |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 10 | 2.09 | 20.9
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reação ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de seção, com isolamento de PVC. | 20 | 0.52 | 10.4
mt38ccg011a |  | Un | Arranque do queimador para óleo diesel. | 1 | 1004.54 | 1004.54
mt38www010 |  | Un | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 11.25 | 11.25
mt37www010 |  | Un | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 4.18 | 4.18
mo004 |  | h | Montador de instalações de calefação. | 4.431 | 40.91 | 181.27
mo103 |  | h | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 4.431 | 30.78 | 136.39
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 83739.3 | 1674.79
Custo de manutenção decenal: R$ 93.955,53 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 85414.1