## Folha 1
ICE140 | m² |  | Sistema de aquecimento por piso radiante para indústria e setor terciário, com camada de argamassa.
Sistema de aquecimento por piso radiante painel de pitons, composto por painel de pitons de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) e recobrimento termomoldado de polietileno (PE), com melhoria do isolamento acústico a ruído aéreo e de impacto, de 1450x850 mm e 40 mm de espessura, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigênio e camada de proteção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura e argamassa autonivelante, com resistência à compressão de 20 N/mm², resistência à flexão de 4 N/mm², de 40 mm de espessura. Totalmente montado, ligado e testado.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt17epu019a |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm. | 0.6 | 22.78 | 13.67
mt17epu005d |  | m² |  | Painel de pitons de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) e recobrimento termomoldado de polietileno (PE), com melhoria do isolamento acústico a ruído aéreo e de impacto, de 1450x850 mm e 40 mm de espessura, com propagação retardada da chama Euroclasse E, espaçamento do tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 mm de diâmetro, com união entre painéis através de sobreposição para evitar pontes térmicas e infiltrações de argamassa. | 1 | 360.56 | 360.56
mt37tpu012a |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) com barreira de oxigênio e camada de proteção de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diâmetro exterior e 2 mm de espessura, segundo ISO 15875-2. | 5 | 8.84 | 44.2
mt09mal020a |  | m³ |  | Argamassa autonivelante, com resistência à compressão de 20 N/mm², resistência à flexão de 4 N/mm², à base de sulfato de cálcio, para espessuras de 2,5 a 7,0 cm, usada em nivelação de pisos. | 0.04 | 637.56 | 25.5
mt08aaa010a |  | m³ |  | Água. | 0.004 | 3.79 | 0.02
mq06pym020 |  | h |  | Misturadora-bombeadora para argamassas autonivelantes. | 0.05 | 40.14 | 2.01
mo004 |  | h |  | Montador de instalações de calefação. | 0.7 | 40.91 | 28.64
mo103 |  | h |  | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 0.7 | 30.78 | 21.55
mo031 |  | h |  | Aplicador de argamassa autonivelante. | 0.052 | 32.24 | 1.68
mo069 |  | h |  | Ajudante de aplicador de argamassa autonivelante. | 0.052 | 30.23 | 1.57
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 499.4 | 9.99
Custo de manutenção decenal: R$ 25,47 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 509.39