## Folha 1
ICF020 | Un | Fan-coil de teto, sistema de dois tubos, com distribuição por embocaduras tubulares.
Fan-coil horizontal sem envolvente, com descarga por embocaduras tubulares, sistema de dois tubos, potência frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, vazão de água nominal de 0,358 m³/h, vazão de ar nominal de 220 m³/h, pressão de ar nominal de 27 Pa e potência sonora nominal de 46 dBA, com válvula de três vias com bypass (4 vias), com acionador. Inclusive elementos para suspensão ao teto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42ftc500eab |  | Un | Fan-coil horizontal sem envolvente, com descarga por embocaduras tubulares, sistema de dois tubos, potência frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, vazão de água nominal de 0,358 m³/h, vazão de ar nominal de 220 m³/h, pressão de ar nominal de 27 Pa e potência sonora nominal de 46 dBA. | 1 | 3245.96 | 3245.96
mt42vsi010dg |  | Un | Válvula de três vias com bypass (4 vias), com acionador; inclusive ligações e montagem. | 1 | 669.69 | 669.69
mt37sve010b |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 14.77 | 29.54
mt42www090 |  | Un | Kit de suportes para suspensão ao teto, formado por quatro barras roscadas de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e arruelas. | 1 | 147.33 | 147.33
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 3.55 | 40.91 | 145.23
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.55 | 30.78 | 109.27
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 4347.02 | 86.94
Custo de manutenção decenal: R$ 1.241,51 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 4433.96