## Folha 1
ICF050 | Un | Fan-coil de cassete, sistema de dois tubos.
Fan-coil de cassete, sistema de dois tubos, de 570x570x295 mm, potência frigorífica total nominal de 2,03 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 2,69 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, vazão de água nominal de 0,418 m³/h, vazão de ar nominal de 360 m³/h e potência sonora nominal de 38 dBA, com válvula de três vias com bypass (4 vias), com acionador. Inclusive elementos para suspensão ao teto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42ftc300ab |  | Un | Fan-coil de cassete, sistema de dois tubos, de 570x570x295 mm, potência frigorífica total nominal de 2,03 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 19°C; temperatura de entrada da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 2,69 kW (temperatura de entrada do ar: 20°C; temperatura de entrada da água: 50°C), de 3 velocidades, vazão de água nominal de 0,418 m³/h, vazão de ar nominal de 360 m³/h e potência sonora nominal de 38 dBA. | 1 | 6172.75 | 6172.75
mt42vsi010eh |  | Un | Válvula de três vias com bypass (4 vias), com acionador; inclusive ligações e montagem. | 1 | 750.06 | 750.06
mt37sve010b |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 14.77 | 29.54
mt42www090 |  | Un | Kit de suportes para suspensão ao teto, formado por quatro barras roscadas de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e arruelas. | 1 | 147.33 | 147.33
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 3.658 | 40.91 | 149.65
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.658 | 30.78 | 112.59
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 7361.92 | 147.24
Custo de manutenção decenal: R$ 2.102,56 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 7509.16