## Folha 1
ICG240 | Un | Conjunto de caldeiras a gás, de condensação, de pé, de ferro fundido.
Conjunto de duas caldeiras em cascata, sendo a primeira uma caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M e condensador exterior, para queimador pressurizado de gás, potência útil 115 kW, peso 650 kg, dimensões 2075x880x1035 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior ou para a regulação da caldeira de tipo mestre em instalações com várias caldeiras, com controle para garantir as condições de trabalho do equipamento, sonda de temperatura exterior, e sonda de temperatura para regulação da temperatura de impulsão ou retorno da água, e a segunda uma caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M e condensador exterior, para queimador pressurizado de gás, potência útil 115 kW, peso 650 kg, dimensões 2075x880x1035 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira de tipo escravo em instalações com várias caldeiras, módulo estratégico para a administração até um máximo de 4 caldeiras em cascata. Inclusive válvula de segurança, purgadores, pirostato e descarga para ralo para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir o duto para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt38cbu067ad |  | Un | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M e condensador exterior, para queimador pressurizado de gás, potência útil 115 kW, peso 650 kg, dimensões 2075x880x1035 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira em função da temperatura exterior ou para a regulação da caldeira de tipo mestre em instalações com várias caldeiras, com controle para garantir as condições de trabalho do equipamento, sonda de temperatura exterior, e sonda de temperatura para regulação da temperatura de impulsão ou retorno da água, de 5 elementos ensamblados. | 1 | 66272.2 | 66272.2
mt38cbu067ac |  | Un | Caldeira de pé, de baixa temperatura, com corpo de ferro fundido GL 180M e condensador exterior, para queimador pressurizado de gás, potência útil 115 kW, peso 650 kg, dimensões 2075x880x1035 mm, com quadro de regulação para a regulação da caldeira de tipo escravo em instalações com várias caldeiras, de 5 elementos ensamblados. | 1 | 63760.8 | 63760.8
mt38ccg110c |  | Un | Queimador pressurizado modulante para gás, de potência máxima 120 kW, com acendimento eletrônico. | 2 | 10380.3 | 20760.5
mt38cbu702a |  | Un | Módulo estratégico para a administração até um máximo de 4 caldeiras em cascata. | 1 | 1717.27 | 1717.27
mt35tpt010ae |  | m | Tubo rígido de PVC VD-M de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 750 N, resistência ao impacto 2 joules, temperatura de trabalho -5°C até 60°C, classificação 3321, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 10 | 2.09 | 20.9
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reação ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de seção, com isolamento de PVC. | 20 | 0.52 | 10.4
mt37svs010a |  | Un | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 1/2" de diâmetro, regulada a 3 bar de pressão. | 1 | 13.2 | 13.2
mt37sgl020d |  | Un | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 26.12 | 52.24
mt38sss120 |  | Un | Pirostato de rearme manual. | 1 | 471.53 | 471.53
mt38www050 |  | Un | Descarga a ralo, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço-carbono preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 100.46 | 100.46
mt38ccg021a |  | Un | Arranque do queimador para gás. | 1 | 1004.54 | 1004.54
mt38www010 |  | Un | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 11.25 | 11.25
mo004 |  | h | Montador de instalações de calefação. | 4.42 | 40.91 | 180.82
mo103 |  | h | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 4.42 | 30.78 | 136.05
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 154512 | 3090.24
Custo de manutenção decenal: R$ 149.722,32 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 157602