## Folha 1
ICK010 | Un |  | Unidade autônoma ar-ar compacta de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás.
Equipamento autônomo ar-ar compacto de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás natural, potência calorífica nominal 33,8 kW, rendimento nominal 90,2%, potência calorífica nominal útil 30,5 kW, potência frigorífica total nominal 23,8 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C), potência frigorífica sensível nominal 15,9 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C), pressão estática disponível nominal 250 Pa, vazão de ar nominal 3500 m³/h, dimensões 1900x1290x1180 mm, alimentação elétrica trifásica a 400 V, peso 570 kg, limite de funcionamento desde -25°C até +45°C.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tnc010a |  | Un |  | Equipamento autônomo ar-ar compacto de cobertura (rooftop) com permutador de calor a gás natural, potência calorífica nominal 33,8 kW, rendimento nominal 90,2%, potência calorífica nominal útil 30,5 kW, potência frigorífica total nominal 23,8 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C), potência frigorífica sensível nominal 15,9 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C), pressão estática disponível nominal 250 Pa, vazão de ar nominal 3500 m³/h, dimensões 1900x1290x1180 mm, alimentação elétrica trifásica a 400 V, peso 570 kg, limite de funcionamento desde -25°C até +45°C, composto por módulo frigorífico com compressores scroll e gás refrigerante R-407C, permutadores de tipo tubular independentes e ventiladores axiais de funcionamento independente e baixa velocidade, seção de aquecimento com queimadores atmosféricos multigás com permutador de calor de aço inoxidável AISI 430 e ventilador centrífugo de extração de fumos, acendimento eletrônico, controle de chama por ionização e termostato de segurança, módulo de tratamento de ar com mistura de ar exterior e de retorno, filtros de células G4 e bateria de evaporação, e grupo de ventilação de saída com duplo ventilador centrífugo de dupla aspiração ligado a motor elétrico montado sobre guia deslizante, porta de inspeção e painel de controle remoto eletrônico. | 1 | 101208 | 101208
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 1.329 | 40.91 | 54.37
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.329 | 30.78 | 40.91
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 101303 | 2026.06
Custo de manutenção decenal: R$ 66.130,56 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 103329