## Folha 1
ICV203 | Un | Unidade água-água, bomba de calor geotérmica, para aquecimento e refrigeração passiva.
Bomba de calor geotérmica, água-água, para aquecimento e refrigeração passiva, para gás refrigerante R-410A, alimentação monofásica a 230 V, potência calorífica regulável entre 1,3 e 11 kW, potência frigorífica passiva 4 kW, COP 4,5, dimensões 1060x600x710 mm, potência sonora 44 dBA, peso 192 kg, com compressor scroll com tecnologia Inverter Copeland com motor elétrico de ímanes permanentes, controle Micro PC Carel, bombas de circulação Wilo de velocidade variável e alta eficiência (classe energética A), válvula de expansão eletrônica Carel, permutadores de placas Alfa Laval, vaso de expansão de 8 l, grupo de segurança e kit de isolamento acústico integral, com possibilidade de ligar em cascata até 3 unidades e com possibilidade de gerir até 4 grupos de impulsão, para um circuito direto e três circuitos com válvula misturadora, com duas sondas de imersão e sonda de temperatura exterior. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42eco040bbc |  |  | Un | Bomba de calor geotérmica, água-água, para aquecimento e refrigeração passiva, para gás refrigerante R-410A, alimentação monofásica a 230 V, potência calorífica regulável entre 1,3 e 11 kW, potência frigorífica passiva 4 kW, COP 4,5, dimensões 1060x600x710 mm, potência sonora 44 dBA, peso 192 kg, com compressor scroll com tecnologia Inverter Copeland com motor elétrico de ímanes permanentes, controle Micro PC Carel, bombas de circulação Wilo de velocidade variável e alta eficiência (classe energética A), válvula de expansão eletrônica Carel, permutadores de placas Alfa Laval, vaso de expansão de 8 l, grupo de segurança e kit de isolamento acústico integral, com possibilidade de ligar em cascata até 3 unidades e com possibilidade de gerir até 4 grupos de impulsão, para um circuito direto e três circuitos com válvula misturadora, com duas sondas de imersão e sonda de temperatura exterior. | 1 | 60202.2 | 60202.2
mt37www060f |  |  | Un | Filtro de retenção de resíduos de latão, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,5 mm de diâmetro, com rosca de 1 1/4", para uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 55.74 | 111.48
mt37www050e |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1 1/4", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 4 | 110.97 | 443.88
mt42www050 |  |  | Un | Termômetro bimetálico, diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, com bainha de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 1 | 366.33 | 366.33
mt37sve010e |  |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1 1/4". | 4 | 50.1 | 200.4
mt42eco500a |  |  | Un | Kit para enchimento do circuito com glicol, com registro de esfera de 1 1/4" e filtro de malha de 0,6 mm. | 1 | 946.78 | 946.78
mt42eco600ba |  |  | Un | Material auxiliar para instalação de aquecimento com unidade água-água bomba de calor. | 1 | 4897.15 | 4897.15
mo005 |  |  | h | Instalador de ar condicionado. | 31.35 | 40.91 | 1282.53
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 31.35 | 30.78 | 964.95
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 69415.7 | 1388.31
Custo de manutenção decenal: R$ 45.314,59 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 70804.1