## Folha 1
IOJ030 | m² |  | Proteção passiva contra incêndios de dutos metálicos de ventilação e extração de fumos, com lãs minerais.
Sistema de proteção passiva contra incêndios de duto metálico vertical de seção retangular para garantir a resistência ao fogo EI 15, através do recobrimento com painéis de lã mineral, de 40 mm de espessura, condutibilidade térmica 0,031 W/(mK). Inclusive pernos electrossoldados para a fixação dos painéis à superfície metálica, parafusos helicoidais de aço inoxidável de 80 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes, pasta intumescente em base aquosa para a vedação ignífuga de passagem de dutos metálicos entre sectores de incêndio, adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, para a vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento, e perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm para o reforço do encontro entre a lã mineral e o paramento.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42coi120cb |  | m² |  | Painel de lã mineral, de 40 mm de espessura, condutibilidade térmica 0,031 W/(mK), Euroclasse A1 de reação ao fogo, para a proteção contra incêndios de dutos metálicos retangulares. | 1.1 | 108.59 | 119.45
mt12psg160d |  | m |  | Perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm. | 0.67 | 2.49 | 1.67
mt42coi036a |  | Un |  | Cartucho de pasta intumescente em base aquosa, cor branca, com pH neutro e sem dissolventes, para vedação ignífuga de passagem de dutos metálicos entre sectores de incêndio. | 0.02 | 125.69 | 2.51
mt42coi035a |  | kg |  | Adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, de pega lenta, para vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento. | 0.05 | 31.25 | 1.56
mt42coi037a |  | Un |  | Pernos electrossoldáveis de 40 mm de comprimento, para fixação do painel à superfície metálica. | 18 | 0.62 | 11.16
mt42coi038b |  | Un |  | Parafuso helicoidal de aço inoxidável de 80 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes. | 4 | 0.81 | 3.24
mo054 |  | h |  | Montador de isolamentos. | 0.417 | 28.28 | 11.79
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. | 0.417 | 18.53 | 7.73
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 159.11 | 3.18
Custo de manutenção decenal: R$ 8,11 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 162.29