## Folha 1
IFA010 | Un | Ramal de ligação de abastecimento de água potável.
Ramal de ligação enterrado para abastecimento de água potável de 2 m de comprimento, que une a rede geral de distribuição de água potável da empresa abastecedora com a instalação geral do edifício, contínuo em todo o seu comprimento sem uniões intermediárias não visitáveis, constituído por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm e 2 mm de espessura, colocado sobre leito de areia de 15 cm de espessura, no fundo da vala previamente escavada, devidamente compactada e nivelada com compactador (tipo sapo) de condução manual, enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo; abraçadeira de tomada em carga colocada sobre a rede geral de distribuição que serve de ligação entre o ramal de ligação e a rede e registro de esfera de de diâmetro com manípulo de encaixe quadrado colocado com união, situada junto à edificação, fora dos limites da propriedade, alojado na caixa de visita pré-fabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre lastro de concreto simples C20 classe de agressividade ambiental I e tipo de ambiente rural, brita 1, consistência S50 de 15 cm de espessura. Inclusive concreto simples C20 classe de agressividade ambiental I e tipo de ambiente rural, brita 1, consistência S50 para a posterior reposição do piso existente, acessórios e peças especiais. O preço não inclui a escavação nem o enchimento principal.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt10hmf060ana |  |  | m³ | Concreto simples C20 classe de agressividade ambiental I e tipo de ambiente rural, brita 1, consistência S50, dosado em central, segundo ABNT NBR 8953. | 0.231 | 318.46 | 73.56
mt01ara010a |  |  | m³ | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.224 | 40.62 | 9.1
mt37www105q |  |  | Un | Abraçadeira de tomada em carga de ferro fundido dúctil com recobrimento de resina epóxi, para tubos de polietileno ou de PVC de 110 mm de diâmetro exterior, com tomada para ligação roscada de 1" de diâmetro, PN=16 atm, com juntas elásticas de EPDM. | 1 | 278.57 | 278.57
mt37tpa011c |  |  | m | Ramal de ligação de polietileno PE 100, de 32 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm e 2 mm de espessura, inclusive acessórios de ligação e peças especiais. | 2 | 3.55 | 7.1
mt11arp100a |  |  | Un | Caixa de passagem de polipropileno, 30x30x30 cm. | 1 | 150.86 | 150.86
mt11arp050c |  |  | Un | Tampa de PVC, para caixas de abastecimento de água de 30x30 cm, com fecho hermético à passagem dos odores mefíticos. | 1 | 92.3 | 92.3
mt37sve030d |  |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1", com manípulo de encaixe quadrado. | 1 | 46.47 | 46.47
mq05pdm010a |  |  | h | Compressor portátil elétrico 2 m³/min de vazão. | 0.487 | 16.69 | 8.13
mq05mai030 |  |  | h | Martelo pneumático. | 0.487 | 17.87 | 8.7
mq02rop020 |  |  | h | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.456 | 15.33 | 6.99
mo020 |  |  | h | Pedreiro. | 1.038 | 33.34 | 34.61
mo113 |  |  | h | Auxiliar de serviços gerais. | 0.885 | 28.94 | 25.61
mo008 |  |  | h | Encanador. | 0.747 | 42.82 | 31.99
mo107 |  |  | h | Ajudante de encanador. | 0.747 | 32.08 | 23.96
|  |  | % | Custos diretos complementares | 4 | 797.95 | 31.92
Custo de manutenção decenal: R$ 41,49 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 829.87