## Folha 1
IGL010 | Un | Sistema de detecção de gás.
Sistema de detecção automática de gás natural para 2 zonas de detecção composto de central de detecção automática de gás, analógica, para 2 zonas, de 355x260x85 mm, com grau de proteção IP43, 2 barras de leds que indicam o estado de funcionamento, o estado dos detectores e a concentração de gás medida pelo detector de cada zona, 3 níveis de alarme, 3 relés de saída, um de 230 V, um de 12 Vcc e um com os contatos livres de tensão, para cada nível de alarme e fonte de alimentação de 230 V; 2 detectores catalíticos de gás natural, para alimentação a 12 ou 24 Vcc, de 140x162x91 mm, com grau de proteção IP66, apto para atmosferas explosivas (zonas ATEX); 1 sirene com sinal óptico e acústico e canalização de proteção de cablagem fixa em superfície formada por tubo rígido VD. Inclusive cabo não propagador da chama sem halogéneo, elementos de fixação e quantos acessórios sejam necessários para a sua correta instalação.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt41dce040a |  | Un | Central de detecção automática de gás, analógica, para 2 zonas, de 355x260x85 mm, com grau de proteção IP43, 2 barras de leds que indicam o estado de funcionamento, o estado dos detectores e a concentração de gás medida pelo detector de cada zona, 3 níveis de alarme, 3 relés de saída, um de 230 V, um de 12 Vcc e um com os contatos livres de tensão, para cada nível de alarme e fonte de alimentação de 230 V. | 1 | 6552.66 | 6552.66
mt41rte030c |  | Un | Bateria de 12 V e 3 Ah. | 2 | 151.83 | 303.66
mt41die061a |  | Un | Detector catalítico de gás natural, para alimentação a 12 ou 24 Vcc, de 140x162x91 mm, com grau de proteção IP66, apto para atmosferas explosivas (zonas ATEX). | 2 | 4126.32 | 8252.64
mt41apu040 |  | Un | Sirene para sistema de detecção de gás, com sinal óptico e acústico, com elementos de fixação. | 1 | 1274.54 | 1274.54
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 50 | 13.24 | 662
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reação ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de seção, com isolamento de PVC. | 109 | 0.59 | 64.31
mo006 |  | h | Instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. | 6.169 | 42.82 | 264.16
mo105 |  | h | Ajudante de instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. | 6.169 | 32.08 | 197.9
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 17571.9 | 351.44
Custo de manutenção decenal: R$ 5.502,46 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 17923.3