## Folha 1
IOB021 | Un | Sistema de pressurização.
Sistema de pressurização de água contra incêndios, formado por: uma bomba principal centrífuga, de um escalão e de uma entrada, corpo de impulsão de ferro fundido GG25 em espiral com pés de apoio e suporte chumaceira com pé de apoio, aspiração axial e boca de impulsão radial para cima, rolete radial de ferro fundido GG25, fechado, compensação hidráulica através de orifícios de descarga no rolete, suporte com rolamentos de bolas lubrificados para toda a vida, estanqueidade do eixo mediante fecho mecânico segundo DIN 24960, eixo e camisa externa de aço inoxidável AISI 420, acionada por motor assíncrono de 2 polos de 5,5 kW, isolamento classe F, proteção IP55, eficiência IE3, para alimentação trifásica a 400/690 V, uma bomba auxiliar jockey, com camisa externa de aço inoxidável AISI 304, eixo de aço inoxidável AISI 416, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, difusores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, acionada por motor elétrico de 0,9 kW, reservatório hidropneumático de 20 l, base metálica, registros, antirretorno e de isolamento, manômetros, pressostatos, quadro de distribuição de força e controle para a operação totalmente automática do grupo, suporte metálico para quadro de distribuição, coletor de impulsão. Inclusive suportes, peças especiais e acessórios.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt37bce080ca1b |  |  | Un | Sistema de pressurização de água contra incêndios, formado por: uma bomba principal centrífuga, de um escalão e de uma entrada, corpo de impulsão de ferro fundido GG25 em espiral com pés de apoio e suporte chumaceira com pé de apoio, aspiração axial e boca de impulsão radial para cima, rolete radial de ferro fundido GG25, fechado, compensação hidráulica através de orifícios de descarga no rolete, suporte com rolamentos de bolas lubrificados para toda a vida, estanqueidade do eixo mediante fecho mecânico segundo DIN 24960, eixo e camisa externa de aço inoxidável AISI 420, acionada por motor assíncrono de 2 polos de 5,5 kW, isolamento classe F, proteção IP55, eficiência IE3, para alimentação trifásica a 400/690 V, uma bomba auxiliar jockey, com camisa externa de aço inoxidável AISI 304, eixo de aço inoxidável AISI 416, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, difusores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, acionada por motor elétrico de 0,9 kW, reservatório hidropneumático de 20 l, base metálica, registros, antirretorno e de isolamento, manômetros, pressostatos, quadro de distribuição de força e controle para a operação totalmente automática do grupo, suporte metálico para quadro de distribuição, coletor de impulsão, peças especiais e acessórios, montado, ligado e testado em fábrica. | 1 | 20189.9 | 20189.9
mo008 |  |  | h | Encanador. | 6.949 | 42.82 | 297.56
mo107 |  |  | h | Ajudante de encanador. | 6.949 | 32.08 | 222.92
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 20710.4 | 414.21
Custo de manutenção decenal: R$ 4.858,65 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 21124.6